附件

- 感染性疾病科中央空调维保服务项目

- 采购需求

- 一、服务范围

| 序号 | 货物名称 | 规格指标及性能参数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联室外机(1) | 型号：MDS520DR5 名义制冷量：145.8kw 名义制热量：164.4kw 名义制冷功率：41.9kw 名义制热功率：41.16k 噪声：67dB(A) 风量：43500m3/h(由3台单台风14500m³/h的组合) 重量：954kg 外形尺寸：(宽1350mmX深840mmX高1780mm)X3 运行温度范围：制冷：-5~50℃制热：20~29℃ | 麦克维尔 | 3组 |
| 2 | 变频多联室外机 (2) | 型号：MDS540DR5 名义制冷量：151.2kw 名义制热量：170.7kw 名义制冷功率：44.1kw 名义制热功率：43.47kw 噪声：67dB(A) 风量：43500m3/h(由3台单台风量14500m³/h的组合) 重量：960kg 外形尺寸：(宽1350mmX深840mmX高1780mm)X3 运行温度范围：制冷：-5~50℃制热：-20~29℃ | 麦克维尔 | 1组 |
| 3 | 暗装吊顶式室内机(1) | 型号：MCC028SP 名义制冷量：2.8kw 名义制热量：3.2kw 输入功率：47w 机外静压可选：15(0/30/50)Pa 噪音：高中低：31/29/27dB(A) 风量：高中低：450/370/280m3/h 重量：22kg | 麦克维尔 | 31台 |
| 4 | 暗装吊顶式室内机(2) | 型号：MCC036SP名义制冷 量：3.6kw名义制热量：4.0kw 输入功率：81w机外静压 可选：15(0/30/50)Pa噪音： 高中低：34/32/30dB(A)风量： 高中低：580/470/380m3/h重 量：22kg | 麦克维尔 | 5台 |
| 5 | 暗装吊顶式室内机(3) | 型号：MCC045SP 名义制冷量：4.5kw 名义制热量：5.0kw 输入功率：82w 机外静压可选：(0/30/50)Pa 噪音：高中低：35/32/29dB(A) 风量：高中低：800/650/540m3/h 重量：25kg | 麦克维尔 | 11台 |
| 6 | 暗装吊顶式室内机(4) | 型号：MCC056SP 名义制冷量：5.6kw 名义制热量：6.3kw 输入功率：82w 机外静压可选：15(0/30/50)Pa 噪音：高中低：35/32/29dB(A) 风量：高中低：800/650/540m3/h 重量：25kg | 麦克尔维 | 41台 |
| 7 | 暗装吊顶式室内机(5) | 型号：MCC140VP 名义制冷量：14.0kw 名义制热量：16.0kw 输入功率：390w 机外静压可选：50(30/80)Pa 噪音：高中低：45/44/40dB(A) 风量：高中低：2200/1830/1520m3/h 重量：48kg | 麦克维尔 | 13台 |
| 8 | 控制器 | 室内机温度控制，液晶显示 | 麦克维尔 | 101台 |
| 9 | 数字化节 能分体式 能量回收 排风机组(1) | 型号：EHR025-4TZ15风量2250m³/h 静压150Pa 输入功率0.45kW电压220V 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速配紫外线杀菌灯 | 重庆海润 | 1台 |
| 10 | 数字化节 能分体式 能量回收 排风机组(2) | 型号：EHR030-4TZ15 风量3000m³/h静压150Pa 输入功率0.74kW 电压380V自带0-10V、4-20mA、RS485及故障报警接口 零电流启动，0-100%无级自动调速配紫外线杀菌灯 | 重庆海润 | 3台 |
| 11 | 数字化节 能空气处 理机组 (热回收型) | 型号：EHR025-4HD35 风量2400m³/h静压350Pa输入功率1.32kW 电压380V 配置初、中、高效过滤 自带0-10V、4-20mA、RS485及故障报警接口 零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 4台 |
| 12 | 数字化节能空气处理机组(1) | 型号：EN020-4HD15 风量1700m³/h静压200Pa输入功率0.54kW 电压220V 配置初、中、高效过滤 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 1台 |
| 13 | 数字化节能空气处理机组(2) | 型号：EN030-4HD15 风量2700m³/h静压200Pa输入功率0.75kW电压380V 配置初、中、高效过滤自带0-10V、 4-20mA、RS485及故障报警接口 零电流启动，0-100%无级自动调速无表冷段 | 重庆海润 | 1台 |
| 14 | 数字化节能空气处理机组(3) | 型号：EN035-4HD35 风量3300m³/h静压350Pa 输入功率1.31kW电380V 配置初、中、高效过滤自带0-10V、4-20mA、RS485及故障报警接口 无表冷段 | 重庆海润 | 1台 |
| 15 | 数字化节能空气处理机组(4) | 型号：EN030-4HD35 风量3000m³/h静压350Pa输入功率1.21kW电压380V 配置初、中、高效过滤自带0-10V、4-20mA、RS485及故障报警接口 零电流启动，0-100%无级自动调速无表冷段 | 重庆海润 | 1台 |
| 16 | 数字化节能风机(1) | 型号：ET25 风量2000m³/h静压150Pa输入功率0.383kw 电压220V 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 4台 |
| 17 | 数字化节 能风机(2) | 型号：ET10 风量1000m³/h静压150Pa 输入功率0.091kw静压220V 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 1台 |
| 18 | 数字化节能风机(3) | 型号：ET15 风量1200m³/h静压200Pa输入功率0.17kw 电压220V 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 2台 |
| 19 | 数字化节能风机(4) | 型号：ET7 风量700m³/h静压150Pa输入功率0.052kw 电压220V 自带0-10V、+10V及故障报警接口零电流启动，0-100%无级自动调速 | 重庆海润 | 1台 |
| 20 | 专用新风口(1) | 型号：BTP160,接口尺寸160mm | 重庆海润 | 106个 |
| 21 | 专用新风口(2) | 型号：BTP200,接口尺寸200mm | 重庆海润 | 4个 |
| 22 | 专用新风口(3) | 型号：ESP150,接口尺寸150mm | 重庆海润 | 2个 |
| 23 | 专用排风口(4) | 型号：BSS150,接口尺寸150mm | 重庆海润 | 68个 |
| 24 | 专用排风口(5) | 型号：BSS200,接口尺寸200mm | 重庆海润 | 35个 |
| 25 | 专用排风口(6) | 型号：BEP250,接口尺寸250mm | 重庆海润 | 2个 |
| 26 | 智能风量调节模块(1) | 型号：EMV30S,风量300m³/h,功率41w,电源220v,噪音34dBA | 重庆海润 | 30台 |
| 27 | 智能风量调节模块(2) | 型号：EMV12P,风量120m³/h,功率15w,电源220v,噪音30dBA | 重庆海润 | 35台 |
| 28 | 智能风量调节模块(3) | 型号：EMV65P,风量650m³/h,功率105w,电源220v,噪音41dBA | 重庆海润 | 2台 |
| 29 | 智能通风控制柜(1) | AC220V供电，12DI,8D0,4AI, 2A0,1RJ45,1RS485,配10寸人机界面 | 重庆海润 | 2台 |
| 30 | 智能通风控制柜(2) | AC220V供电，12DI,8D0,4AI, 4A0,1RJ45,2RS485,配10寸人机界面 | 重庆海润 | 2台 |
| 31 | 智能通风控制柜(3) | AC220V供电，12DI,8D0,0AI, 2A0,1RJ45,2RS485,配10寸人机界面 | 重庆海润 | 2台 |
| 32 | 智能通风控制柜(4) | AC380V供电，12DI,8DO,4AI, 4A0,1RJ45,2RS485,配10寸人机界面，热回收控制 | 重庆海润 | 2台 |
| 33 | 风管型空气品质传感器 | DC24V供电，4-20mA输出，测量范围0-2000ppm | 重庆海润 | 6支 |
| 34 | 风管型温度传感器 | DC24V供电，4-20mA输出，测温范围-50℃-50℃ | 重庆海润 | 6支 |
| 35 | 空气压差开关 | 单刀双掷，触点容量250VA,设置范围50-500Pa | 重庆海润 | 8个 |
| 36 | 光电隔离中继器 | DC24V供电，光电隔离，通讯速率自适应 | 重庆海润 | 4个 |
| 37 | 空气品质传感器(内置安装式) | 含QK-V(K)和QK-V(T),QK-V(K)需提供AC220V电源 | 重庆海润 | 4支 |
| 38 | 空气品质传感器(吸顶安装式) | 含QK-V(K)和QK-V(T),QK-V(K)需提供AC220电源 | 重庆海润 | 35支 |
| 39 | 风管(1) | 1.热镀锌钢板2.形状：矩形 3.板材厚度：0.5mm | 万达 | 964.83m² |
| 40 | 风管(2) | 1.热镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：0.6mm | 万达 | 369.4m² |
| 41 | 风管(3) | 1.热镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：0.75mm | 万达 | 1452.5m |
| 42 | 风管(4) | 1.热镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1mm | 万达 | 126m² |
| 43 | 厢式出风消声器(静压箱) | 规格：1200mm*1000mm*800mm 形式：外饰镀锌钢板，内饰微孔板消音棉 | 万达 | 8个 |
| 44 | 厢式回风消声器(回风箱) | 规格：1200mm*1000mm*800mm 形式：外饰镀锌钢板，内饰微孔板消音棉 | 万达 | 8个 |
| 45 | 风量调节阀(1) | 1.规格：160mm*160mm方形，2.类型：防腐处理 | 春旺 | 64个 |
| 46 | 风量调节阀(2) | 1.规格：200mm*160mm方形，2、类型：防腐处理 | 春旺 | 17个 |
| 47 | 风量调节阀(3) | 1.规格：200mm*200mm方形，2.类型：防腐处理 | 春旺 | 3个 |
| 48 | 风量调节阀(4) | 1.规格：250mm*200mm方形，2.类型：防腐处理 | 春旺 | 1个 |
| 49 | 风量调节阀(5) | 1.规格：400mm*200mm方形，2.类型：防腐处理 | 春旺 | 2个 |
| 50 | 70°防火阀(1) | 1.规格：160mm*160mm方形，2.类型：防腐处理火警时自动关闭。 | 春旺 | 30个 |
| 51 | 70°防火阀(2) | 1.规格：400mm*250mm方形，2.类型：防腐处理火警时自动关闭。 | 春旺 | 2个 |

- 二、服务要求

维保服务包括但不限于以下要求，具体以服务合同为准：

（一）维保方式与人员要求

本项目服务方提供维保维修所需的全部设备、工具、材料、运输、税费、劳务、劳保、技术支持与培训等费用（如项目包含特种设备检验检测费用，由院方支出），维保期间安排至少2名技术人员常驻医院，轮班值守保证每班1人在院在岗，确保24小时服务，技术人员须持制冷与空调作业证书上岗，在院期间遵守医院相关规章制度。派驻医院的技术人员均须持有《特种作业操作证》（制冷与空调作业）。

（二）维护要求

维保内容包括但不限于以下内容，巡检维护等工作维保方均需规范记录，用以维护保养质量评价。

1、日常巡检

（1）外观检查：查看室内外机外壳有无损坏、变形，表面是否有污渍，清理表面灰尘和杂物，确保通风良好。

（2） 运行状态检查：倾听设备运行声音，判断有无异常噪音、振动；观察室内机出风情况，检查是否有异味、风量是否正常。

（3）每周进行一次清洗滤网及消杀。

（4）每周进行一次二氧化碳浓度检测。

2、月度维护

（1）滤网清洗：取出室内机滤网，用清水冲洗，去除灰尘和污垢，晾干后装回。如滤网破损，及时更换。

（2）电气系统检查：检查电气线路连接是否牢固，有无松动、老化、破损等情况；使用专业工具检测电压、电流是否正常，确保电气系统安全运行。

3、季度维护

（1）制冷剂系统检查：使用压力表检测制冷剂压力，判断是否在正常工作范围内；检查冷媒管道各接口处是否有泄漏，可使用肥皂水涂抹或专业检漏仪检测，如有泄漏及时修复并补充制冷剂。

（2）室内机排水系统检查：清理室内机接水盘和排水管道，防止污垢堆积造成排水不畅或堵塞，检查排水泵是否正常工作。

4、年度维护

（1）全面清洗：对室内外机的换热器进行深度清洗，去除表面的灰尘、油污，提高换热效率，可使用专用清洁剂和清洗设备；清洗室外机风扇叶片，确保其运转顺畅。

（2）设备性能检测：测定主要设备（主机、室内机）的运行数据，如压缩机排气温度、吸气温度、高低压压力、电机电流等，并与设备正常运行参数对比分析，及时调整异常数据 。

（3）零部件检查与更换：检查压缩机、风机、电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等关键零部件的工作状态，如有磨损、老化、损坏等情况，及时更换；对设备的润滑油进行检查，不足时补充，油质变差时更换。

（4）控制系统检测：对多联机的控制系统进行全面检测，包括传感器、控制器、操作面板等，确保其功能正常，数据显示准确；备份系统程序和数据，防止丢失。

（三）故障维修

1、响应时间：维保方在接到院方报修后，应在15分钟内到达现场进行维修。维修人员携带必要的工具和配件，到达现场后检查故障现象，进行维修作业，并对维修后的设备进行试运行，确保设备恢复正常运行。

2、维修记录：维修完成后，维修人员详细记录维修内容、更换的零部件、维修时间、维修人员等信息，经由报修科室职工签字确认。

3、跟踪回访：维修后的3个工作日内，维保团队对用户进行跟踪回访，了解设备运行情况，收集用户意见和建议，对用户反馈的问题及时处理解决。

（四）技术咨询

在服务过程中，如院方具有节能改造、管理优化等各类需求，维保方有义务向院方提供技术咨询服务。

（五）安全生产责任归属

维保方应为员工配备充足的防护用具，购买工伤保险等以应对意外事故风险，督促操作人员严格落实安全操作规程，因操作不当、设备维护不善造成的人员伤亡，由维保方自行承担相应责任。