# 黔西南州人民医院智慧消防巡检运维服务方案

| 维保时间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巡检运维服务时间： |  |  |
| 维保设备点位及运行要求 |  |  |
| - 设备点位：1、智慧用电安全隐患监管监测点位 51 个； - 无线压力与液位探测器监管监测点位 11 个； - 用户信息传输装置监测点6 个； - 红外网络摄像头监测点1个。 - 设备运行要求：1、设备全部正常运行； - 2、数据全部接入黔西南州智慧消防物联网值守服务平台。 |  |  |
| 维保范围及具体内容 |  |  |
| 维保范围 | 维保设备数量 | 维保内容 |
| 电气火灾 监测设备 | 智慧用电安全探测器 （LFT201-D300A三相 ) 39套 、智慧用电安全探测器 （LFT201-D500A三相） 12套 | 1. 是否与平台通讯正常； 2. 复位键DATA是否闪烁； 3. 查看设备运行电流和设定的F9 过载电流值； 4. 查看温度探头绑定是否规范； 5. 现场测试过载、超温预警业主电话是否可以收到电 话短信； 6. 线缆电压显示是否正常； 配电箱线路是否存在隐患，有隐患及时通知业主更改处理 。 |
| 消防水监 测设备 | 无线压力探测器 (LSY201)9套、无线 水位探测器（LAY201 ) 2套 | 1. 水位水压设备是否平台在线； 2. 现场显示值与安易云显示基本一致。 3. 设备运行信号值位于10左右； 设定阈值平台是否推送短信电话。 |
| 用户信息 传输装置 | JB-QT-GST5000主机内 用户信息传输装置 ( 蓝天用传）6套 | 1. 试验信息传输装置显示、传输功能是否正常； 2. 试验监控主 机信息显示、告警显 示功能正常显示 ; 3. 试验电源部分主、备电源切换,备用电源充、放电 功能是否正常； 4. 网关或者用传是否在线； 5. 测试报警业主平台是否有短信电话推送； 6.消防主机是否长期存在火警、故障信息未及时处理 |
| 智慧消防 远程监控 | 红外网络摄像头/枪机 （离岗）CS-CTQ5HX- 6B22WFR(6mm）1套 | 1. 设备运行在线； 2. 是否可以通过APP或者业主平台查看视频； |
| 云平台 | 业主平台 | 1.设备数据保留1年； 2.运行周报表、月报表； 3.业主消控室值班人员可实时管理设备及数据。 |
| 维保方式和维保时间安排 |  |  |
| 定期巡检 | 原则上到接入平台场所现场巡检每年不少于6 次（每两月一次） |  |
| 设备巡检 | 严格按照设计方案和技术要求对已安装设备进行检查，对已安装的设备进行调试，确保设备各项功能正常运行，确保设备运行的可靠性；对已装设备数量、类型 、是否存在新增隐患部位（包含已装和未装位置）进行勘察，如实记录及反馈客户消防安全隐患 |  |
| 巡检故障 设备处理 | - 对设备故障进行及时处理，确保设备恢复正常运行，对于需维修的，及时反馈，维修后及时将相关设备进行安装。 2、200元（含200元）以内配件由乙方承担，200元以上由乙方提供型号，甲方确认后，由甲方采购，乙方安装。 |  |
| 考核办法 |  |  |
| 考 核 | 甲方每两月出具一次考核评分表，按照分值百分比进行考核,即维保费用*考核分值百分比（考核结果95分则按95%支付维保费（详见附表） |  |
| 费用支付 |  |  |
| 费用支付 | 按季度支付费用 |  |
| 维保结束交接方案 |  |  |
| 方案 | - 1.提前告知：维保合同到期前30日内告知业主方具体的到期时间； - 2.交接时检查设备是否全部在线，对智慧消防系统进行巡查确保设备正常运行； 3.对检查结果与测试结果详细记录，形成书面报告，报告中要指出存在的问题以及整改意见，为后续的维保工作提供依据。 4.设备档案、设备基本信息、维护记录等交甲方存档。 |  |

1

-