询价采购函

- 我院将采购产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务。

- 2、服务内容：门诊楼顶排风管长度55米，展开面积为244.2m2、支架总长度60米；产科楼顶线架、线架支架、水箱支架、热水管支架、桥架梯总长度约为570米。

- 3、项目预算：3万元。

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章；报价不得高于预算价，否则为无效报价）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、供应商资格承诺函（见附件2）、响应承诺函（见附件3）、供应商投标保证承诺函（见附件4）。

5、使用材料彩页和产品检测报告。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封后，封面盖公章，并注明“产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务+联系方式”，未按要求密封将拒绝接收。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、提交截止时间：2026年6月12日17:00（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、商务联系人：采购科吴老师，电话0859-6221199；技术联系人：总务科毛老师：17608593059（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、服务要求

1.打磨除锈；

2.铁锈转换剂一遍；

3.底漆刷一遍；

4.防锈漆刷两遍；

5.每次工序须按要求达到条件后方可进行下一道工序。

- 6.人员要求：作业人员须具备高空作业证并提供有效期保险。

- 7.材料要求：防锈漆要求： GB24410-2009符合此标准、挥发有机物（g/L)≤300 、游离甲醛（g/L)≤100 、硬度≤HB 、附着力/级≤1 ；油漆颜色:产科楼为银色，门诊楼为蓝色。提供检测报告。

五、商务要求

1、服务地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

- 2、交付时间：10个工作日。

3、验收标准及方式：按院方要求在规定地方施工，待院方确定验收后，施工方提供相关验收单，每道工序经院方查看验收后方进行下一道工序。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网（https://www.qxnzrmyy.gz.cn/news_6_0_1.html）进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南布依族苗族自治州人民医院

2026年6月5日

附件1：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 材料品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务 |  |  |

报价表

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务采购采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于投标或响应文件中。

附件3 ：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

- （单位名称）       参加贵单位组织的产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：
日期：_____年___月___日

附件4：

公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       在贵方组织的产科顶线架、门诊楼顶排风管除锈刷漆服务采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签字）： 
                  日期：____年___月___日