询价采购函

- 我院将采购污水及废气自行监测服务，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：污水及废气自行监测服务（三次）。

- 2、项目预算：43500元。

3、服务期：1年。

4、服务范围：服务方为院方污水处理站废水、废气、医疗废物暂存间废气提供定期取样监测服务，并出具报告，同时负责对所监测的数据进行填报上传（含“全国排污许可系统”月报、季报、年报及“全国污染源监测信息与共享平台”自行监测数据填报），监测指标及频次详见附件5。

5、服务要求：见附件5。

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，超过预算则为无效报价）。

2、公司资质：（1）有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章，业务范围包含环境检测或检验检测服务等相似字样；（2）须取得《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书），CMA认证附件（证书附表）中须明确包含服务内容中所需检测的全部因子核心资质。

3、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

4、无重大违法失信记录；近三年内无因数据造假、重大检测失误等被生态环境部门或市场监管部门通报或处罚的记录。

5、供应商资格承诺函（见附件2）、响应承诺函（见附件3）、

# 公司投标保证承诺函（见附件4）。

注：第一、二次已成功递交《报价资料》的供应商，资格仍然有效，如没有需要修改或调整的，此次无需再次递交。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封后，封面盖公章，并注明联系方式，未按要求密封将拒绝接收。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

3、提交截止时间：2026年10月16日17:00（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、联系人：吴老师，电话0859-6221199。

四、商务要求

1、服务地点：黔西南州人民医院院内。

2、交付要求：以采购人要求为准。

3、付款方式：服务期限结束后一次性支付，经院方复核所有服务期限内应出具的报告及数据填报均已完成后，服务方向院方提供合法发票，院方收到发票后，根据医院付款流程支付费用。（注：付款前，成交公司提供符合采购人要求的完税发票）。

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年10月10日

附件1：

| 报 价 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 污水及废气自行监测服务 | / |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院（项目名称）采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于投标或响应文件中。

附件3 ：

# 响应承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

（单位名称）       参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

附件4：

公司投标保证承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

（单位名称）        在贵方组织的（项目名称）采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

附件5：

一、服务内容

服务方为院方污水处理站废水、废气、医疗废物暂存间废气提供定期取样监测服务，并出具报告，同时负责对所监测的数据进行填报上传（含“全国排污许可系统”月报、季报、年报及“全国污染源监测信息与共享平台”自行监测数据填报），监测指标及频次详见下表。服务期一年。

| 序号 | 污染源 | 监测项目 | 监测频次 | 服务期内预计次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期项目污水处理站废水 | 悬浮物 | 每周/次 | 52 | 自2026年10月1日起 |
| 2 |  | 化学需氧量 |  |  |  |
| 3 |  | 粪大肠杆菌 | 每月/次 | 12 | 自2026年10月起 |
| 4 |  | 生化需氧量 | 每季度/次 | 4 | 自2026年第四季度起 |
| 5 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 6 |  | 动植物油 |  |  |  |
| 7 |  | 石油类 |  |  |  |
| 8 |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
| 9 |  | 色度 |  |  |  |
| 10 |  | 挥发酚 |  |  |  |
| 11 |  | 总氰化物 |  |  |  |
| 12 |  | 总汞 |  |  |  |
| 13 |  | 总镉 |  |  |  |
| 14 |  | 总铬 |  |  |  |
| 15 |  | 六价铬 |  |  |  |
| 16 |  | 总砷 |  |  |  |
| 17 |  | 总铅 |  |  |  |
| 18 |  | 总银 |  |  |  |
| 19 |  | 总余氯 |  |  |  |
| 20 |  | 总α |  |  |  |
| 21 |  | 总β |  |  |  |
| 22 | 一期项目污水处理站无组织废气 | 氨（氨气） | 每季度/次 | 4 | 自2026年第一季度起 |
| 23 |  | 硫化氢 |  |  |  |
| 24 |  | 臭气浓度 |  |  |  |
| 25 |  | 氯气 |  |  |  |
| 26 |  | 甲烷 |  |  |  |
| 27 | 一期项目医疗废物暂存间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 每半年/次 | 2 | 上半年10月、下半年4月 |
| 28 |  | 甲烷 |  |  |  |
| 29 |  | 氯气 |  |  |  |
| 30 |  | 臭气浓度 |  |  |  |

二、服务要求

1、服务过程中产生的人工、器械器材、试剂、工本、运输、税费均由服务方承担，不再因任何理由要求院方支付其他费用。

2、废水及废气监测由服务方携相应器械、工具至院方上述指定场地内进行采样。采样方式应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250）、《污水监测技术规范》（HJ91.1）等相关国家、行业标准要求。

3、污染物测定方法应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250）、《污水监测技术规范》（HJ91.1）等相关国家、行业标准要求，所有检测仪器设备必须在校准有效期内，检测过程中必须实施严格的质量控制措施，包括但不限于：平行样、空白样、质控样分析等，并在报告中提供质量控制数据。取样时，应同步取备样一份以便必要时实施复检。

4、服务方应在每次采样之日起15日内向院方提交经审核加盖CMA章及服务方公章（或检验检测专用章）的有效书面检测报告至少一份及其电子档文件。报告格式规范，信息完整，结论明确，须附有采样现场照片、样品流转记录等支持性材料。

5、每月15号前应完成上月“全国排污许可系统”月报及“全国污染源监测信息与共享平台”自行监测数据填报，每季度首月15号前完成“全国排污许可系统”上季度季报，每年1月15日前完成“全国排污许可系统”上年度年报填报，并通过审核。所填报数据应与盖章的书面检测报告内监测结果完全一致。

（三）检测结果要求

1、当院方对某项检测数据存在合理性质疑时（如：数据异常偏离常态、与运行记录严重不符等），有权要求服务方进行说明和复核。服务方在收到院方通知后2个工作日内，必须对检测的原始记录、仪器状态、计算过程等进行内部复核，并出具书面复核说明。

2、若初步复核无法消除疑虑，可启动备样复测。复测应在双方共同见证下，由双方认可的第三方有资质的检测机构进行。若复测结果与原结果误差在国家标准允许范围内，则原检测报告有效，复测费用（如有）由院方承担。若复测结果证明原检测结果存在重大失误，则原检测报告作废，以复测结果为准，全部复测费用及因此给院方造成的损失由服务方承担。

（四）违约责任

1、服务方未能在规定时间提交报告或完成数据填报，每逾期一日，扣除200元违约金。

2、因服务方责任导致检测数据出现重大错误，或数据填报错误被环保部门指出或处罚的，服务方须承担全部责任及由此对院方造成的损失，并每次扣除2000元违约金，服务期内发生2次及以上的，院方有权单方解除合同。

3、服务方提供的检测报告被证实存在数据伪造、篡改等弄虚作假行为的，院方有权单方解除合同，服务方须返还已收取的全部费用，并赔偿因此给院方造成的一切损失（包括但不限于行政罚款、名誉损失等）。

4、服务方因自身原因丧失CMA资质，或检测项目被移出CMA认证范围的，合同自动终止，服务方应承担相应违约责任。如服务方因资质增项等特殊原因导致所持资质短时间无法使用，为保障服务连续性，服务方应至少提前14日书面向院方申请，获得同意后，服务方可以委托具备资质的第三方进行检测（资质证明材料须提交院方审核），但不得要求院方支出超出合同约定的费用，该情况自服务方提出申请之日起不得超过3个月，超过3个月服务方仍未恢复相应资质的，合同立即终止。